                                                                        Kotelna: Ondříčkova 35/385                                            Z-006-01/9

      Pasport odběrného místa – Ondříčkova 35/385, Ondříčkova 37/391

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Adresa:
	Praha 3
	Ondříčkova 35
	č.p. 
	385

	Výkon kotelny:
	2296
	kW
	Teplonosná látka:
	teplá voda

	Druh kotelny:
	palivo:
	zemní plyn
	charakter:
	nízkotlak

	ÚDAJE O ZÁSOBOVANÝCH OBJEKTECH

	Obytný dům:

Počet bytů

Počet nebytových prostor

Vytápěná plocha (m2)

bytů

nebytových prostor

spol. prostory
celkem

Ondříčkova 31 / 383

23
3
1 149,92

85,18

 

1 235,10
Ondříčkova 33 / 384

23
3
1 170,73

145,29

 

1 316,02
Ondříčkova 35 / 385

21

4

1 011,69

197,5

 

1 209,19

Ondříčkova 37 / 391

21
3
1 031,02

88,89

 

1 119,91
Kubelíkova 52 / 766  

Vytápěná plocha celkem činí  2327,35 m2 
Kubelíkova 54 / 772 

Kubelíkova 56 / 777 

 

Kubelíkova 58 / 796 

 

Kubelíkova 580 – prodejna Bezovka

1919 m2 (plocha NP)
Kubelíkova 60 / 733

32
0
1 619,96

 

 

1 619,96
Kubelíkova 62 / 725

35
0
1 770,85

 

 

1 770,85
Kubelíkova 64 / 717

35
1
1 770,92

18,42

 

1 789,34
Kubelíkova 66 / 703

35
0
1 735,10

 

 

1 735,10
celkem

225
14
13 587,54
2454,28
 

16 041,82
KOTELNA

	Obecné údaje

	Rok uvedení do provozu:
	2013
	Teplotní parametry kotelny:
	Vytápění:
	80/60
	°C
	TV:
	55
	°C

	Rozměry kotelny
	délka v m:
	10,7
	šířka:
	5,5
	světlá výška (m):
	3,5

	
	plocha (m2):
	58,85
	objem (m3):
	205,97
	Palivo:
	zemní plyn
	

	Skladba kotlů
	Počet:
	2
	Zapojení:
	paralelní kaskádové

	Větrání kotelny:
	přirozené:
	
	

	
	nucené:
	ano
	


	Parametry základních funkčních dílů

Kotle

	Kotel:
	označení
	značka
	počet
	druh
	jmenovitý výkon (kW)
	rok výroby
	konstrukční tlak (kPa)

	
	1
	REMEHA Gas 610 Eco Pro
	2
	kondenzační dvoukotlová centrála
	4x 574
	2013
	400


	Kotel:
	označení
	výrobní číslo
	hořák
	značka
	druh


	
	1
	1321807284371 L
	
	integrovaný v kotli
	kondenzační

	
	2
	1321807284382 R
	
	integrovaný v kotli
	kondenzační

	
	3
	1321807284381 L
	
	integrovaný v kotli
	kondenzační

	
	4
	1321807284372 R
	
	integrovaný v kotli
	kondenzační


	Zabezpečovací zařízení:

	Zabezpečovací zařízení Olymp HC – 200 SO3SA, 2 nádoby. Expanzomat Reflex N 600 (2x). Pojišťovací ventily kotlů 5,5 bar (4x), na TV Duco 8 bar.


	Zařízení pro přípravu TV

	Způsob:
	 Akumulační
	výměník:
	Alfa Laval
	nádoba:
	2 ks
	objem v l:
	5000 každá

	Popis: Příprava teplé vody smíšeným způsobem, tj. ohřevem v deskovém výměníku Alfa Laval a její akumulaci v tepelně izolovaných nádobách. Akumulační nádoby KP Mark typ OZ-AKU-V.

	


	Čerpadla

	Vytápění:
	ÚT
	počet:
	1
	značka:
	Grundfos MGE90LC4-FF165-G3; 380V, 1,5 kW.

	
	Bezovka
	
	1
	
	Grunfos Magna3 40-120 F 250; 230V, 440W.

	Příprava TV:
	okruh cirkulace


	
	1
	
	Grundfos Magna3 86-120 F N 340; 230V, 769W.

	
	nabíjecí
	
	1
	
	Grundfos Magna3 50-60 F 240; 230V, 249W.

	
	neregulovaná do akum. zásob.


	
	1
	
	Grundfos Magna3 50-120 F 280; 230V, 536W.

	
	Oběhové čerpadlo v zařízení Cooptherm v Kubelíkova 58
	
	1
	
	GRUNDFOS UPS 25-40 B 180


	Úprava vody

	Změkčovač vody Aquina + filtr. Na okruhu TV- EZV 80 MT.


	Regulace přes PLC 56

Řídicí systém FOXTROT CP1005(2x),IT1604(2x),IB1301(2x),IR1501(2x),Tecoreg TR340(M-bus), servisní panel ID 08, záložní baterie APC 350, dálková kontrola a možnost změn parametrů přes RADIO Modem CONEL CDA 70.



	Regulace kotlového okruhu a ÚT a TV:
	střídání kotlů na základě provozních hodin

dálková změna režimu provozu kotlů (samostatně, v kaskádě)

minimální teplota z kotlů

minimální teplota zpátečky

max. diference výstup/vstup 

regulace tlaku v systému pomocí čidla tlaku DMP 331

na větvích ÚT: noční útlum, ekvitermní křivka měnitelná ve 4 bodech

kotlová regulace:uzavírací ventily BELIMO R240 (6x) s pohonem BELIMO SR 230A-5, 230V, 3W, 20 Nm (6x),STAD 40(4x).

regulace ÚT: uzavírací ventil BELIMO R2025-S2(1x) s pohonem BELIMO LR230 A, 230V, 3W(1x), STAD 40(1x)+STAD 32(1x).    

regulace TV: 3-cest. ventil H550B(2x) s pohonem BELIMO NV 230-3, 230V, 3W(2x).

regulace zkratu kotlů: uzavírací ventil BELIMO R2015 s pohonem BELIMO LR 230A.

čidla teploty REGMET  IP 65

	poruchové veličiny:
	Tprostor, Tut max, Ttuv max, Pmax, Pmin, doba doplňování a jeho porucha, el. výpadek, zaplavení, místní signalizace vč. ručního havarijního odstavení tl. STOP , kotel má vlastní ochranné prvky (termostat, hořáková automatika, tlakové pojišťovací prvky) 

	MĚŘENÍ SPOTŘEBY

	Tepla na vytápění a ohřev TV:
	Kamstrup Multical 602-ÚT celkem, 1x
Kamstrup Multical 602-TV celkem, 1x

Kamstrup Multical 602-TV+Bezovka celkem, 1x

Kamstrup Multical 602– Kubelíkova 52-58, 4x
Kamstrup Multical 602  – Ondříčkova 60-66, 4x
Kamstrup Multical 602(1x)+Multical 401(2x)  – Ondříčkova 35,33,31;
Kamstrup Multical 602 – Ondříčkova 37, 1x
Kamstrup Multical 602 –Bezovka pata, 1x

	Studené vody pro kotelnu:
	ITRON Flostar M (PVK)

	Doplňovací vody:
	Enbra

	TV pro Kub. 52-58
	COOPTHERM

	Místo předání tepelné energie (plnění)

	Dodávka tepelné energie je splněna dle obchodních podmínek v místě: první uzavírací armatura za měřiči tepla pro ÚT a TV.

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele.


Umístění topného zdroje a dispozice návazných objektů:

[image: image1.jpg]i

Kubelikova 73,

Bezovka - Albert

Borivo jova




PAGE  

